## Blad
Skyfallsanalys VA Kalix kommun 2025
Anläggningar att kontrollera |  |  |  | Stödfrågor Kalix kommun:
Lista sammanställd baserad på skyfallsanalys Scalgo av Elina Linerudt, Vatten & Miljökonsulterna (Se kartunderlag/ppt) |  |  |  | Har ni haft problem vid intensiva regn eller blöta perioder?
Anläggningar där skyfallskartering 100-årsregn indikerar risk för marköversvämning |  |  |  | Vad och hur påverkas vid översvämning?
Urval beslutat vid avstämning 2025-06-10 med Lisa och Helena, VA-avd Kalix kommun |  |  |  | Hur är anläggning placerad höjdmässigt jmf med omgivning?
Pkt | Anläggning | Beskrivning | Preliminär bedömning | Kontroll Kalix kommun | Kommentar | Problem vid höga flöden i Kalixälven* | Problem vid 100-års/framtida 100-årsregn* | Problem vid erosion, skred och ras | Åtgärder
1 | Kalix ARV | Avloppsreningsverk | Vägar och omgivande mark översvämmade men inga kända problem för drift vid skyfall. Kombination med hög nivå Kalix älv en risk. | 1,5 m högvatten i havet kommer upp ur dagvattenbrunn. Skyfall hinner hållas undan. | Kräver sannolikt mer omf utredn | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200 |  |  | Kontrollera funktion på eventeulla trummor så inte vatten stoppas upp mot vägen
2 | Pstn Kalix ARV | Intagspumpstation | Utsatt vid skyfall, känt problem | Inga problem | Se ovan
3 | Morjärv ARV | Avloppsreningsverk | Inga kända problem. Vatten tycks stoppas upp av jvg-bank. Ev sker avrinning praktiskt genom trummor etc. Dvs bättre läge i verkligheten. | Inga problem, stora diken runt om samt avrinning genom järnvägsbank. | Kolla avrinning genom jvg-bank | Översvämmad vid BHF, samt ps vid ARV
4 | Båtskärsnäs ARV | Avloppsreningsverk | Inga kända problem. Ev förändrad höjdsättning och minskad risk efter nybyggnation av ARV | Inga problem. | Anm. Ta fram relationsritning
5 | SPU odef1 Båtskärsnäs ARV | Spillvattenpumpstation | Se ovan | Inga problem. | Anm. Ta fram relationsritning
6 | SPU odef2 Båtskärsnäs ARV | Spillvattenpumpstation | Se ovan | Inga problem. | Anm. Ta fram relationsritning
7 | P053 Båtskärsnäs ARV | Spillvattenpumpstation | Se ovan | Inga problem. | Anm. Ta fram relationsritning
8 | Siknäs ARV | Avloppsreningsverk | Ev problem tillfartsväg övervsämmad | Inga problem
9 | Sangis ARV | Avloppsreningsverk | Ev problem tillfartsväg övervsämmad | Inga problem
10 | P96 Kalix | Spillvattenpumpstation | Översvämning runt anläggning | Inga problem |  | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200
11 | P001 Kalix | Spillvattenpumpstation | Kända problem med vatten runt anläggning | Inga problem i stationen
12 | P105 Kalix | Spillvattenpumpstation | Inga kända problem | Inga problem |  | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200 | Översvämmad
13 | P103 Kalix | Dagvattenpumpstation | Inga kända problem. Oklart om Kommun är huvudman | Kända problem med översvämning. Naturbruksskolan, tunnel under vägen. Våran pumpstation.
14 | SPU Bangårdsvägen | Spillvattenpumpstation | Placering troligen OK på 'bank'. Ev problem pga närliggande översvämning | Inga problem
15 | P035 Bredviken | Spillvattenpumpstation | Inga kända problem, luiten station/få anslutna? | Inga problem |  | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200 | Översvämmad
16 | P036 Bredviken | Spillvattenpumpstation | Inga kända problem, luiten station/få anslutna? | Inga problem |  | Översvämmad vid BHF
17 | P039 Holmvägen | Spillvattenpumpstation | Oklart kända problem. | Inga problem
18 | P048 | Spillvattenpumpstation | Troligen pstn för 1 hus. Oklart läge och kända problem. | Inga problem
19 | P045 | Spillvattenpumpstation | Inga kända problem. Troligen få anslutna/liten station. | Inga problem
20 | VPU 82 Djuptjärn | Tryckstegringsstation | Utbredd översvämning runt om. | Nytt dagvatten på slingevägen, troligen inga problem
21 | P014 | Spillvattenpumpstation | Tillfartsväg översvämmad, troligen inga stora problem | Inga problem
22 | P006 | Spillvattenpumpstation | Fått stängas vid höga flöden/tillskottsvatten? Oklar problembild/orsak | Inga problem, får stänga bredd vid höga flöden |  | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200
23 | P033 Husvagnsaffärn | Spillvattenpumpstation | Kända problem. Ligger i asnlutning till verksamhet. Oklart vem som äger anläggning. | Våran, inga kända problem |  | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200 | Översvämmad
24 | P018 | Spillvattenpumpstation | Fått stängas vid höga flöden/tillskottsvatten? Oklar problembild/orsak | Inga problem, får stänga vid höga flöden
25 | P019 | Spillvattenpumpstation | Fått stängas vid höga flöden/tillskottsvatten? Oklar problembild/orsak | Inga problem, får stänga vid höga flöden.
26 | VPU 90 Ytterbyn | Tryckstegringsstation | Mycket översvämning runt om anläggn. | Inga problem, har aldrig varit översvämningar runt anläggningen.
27 | P020 Ytterbyn | Spillvattenpumpstation | Troligen inga större problem. Oklart om tillfartsväg påverkas | Inga problem
28 | P028 Ytterbyn | Spillvattenpumpstation | Troligen inga större problem. Oklart om tillfartsväg påverkas | Inga problem
29 | P029 Ytterbyn | Spillvattenpumpstation | Troligen inga större problem. Oklart om tillfartsväg påverkas | Inga problem
30 | P024 | Spillvattenpumpstation | Liten vattenpöl kan uppstå | Inga problem
31 | SPU Töre vid idrottsanl | Spillvattenpumpstation | Nära ARV, blött runt om. Pumpar fr idrottsanl+1 fastighet. Oklar problembild | Inga problem
32 | P057 Sangis | Spillvattenpumpstation | Lågt vattendjup, sannolikt inga större problem. | Översvämning vid smältvatten, inget problem för pumpstationen.
33 | P058 Sangis | Spillvattenpumpstation | Lågt vattendjup, sannolikt inga större problem. | Inga problem
| Björkforskorsningen | Dagvattenpumpstation |  | Tunnel under E4, kan troligtvis bli problem. | Ej problem enligt Scalgo
| P102 Parallellgatan | Dagvattenpumpstation |  | Problem, svårt att hinna hålla undan. | Översvämmad enligt Scalgo
| P113 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF, nära vid Q100 och Q200
| P037 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF
| P112 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200
| P016 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF | Översvämmad
| P004 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200
| P034 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF
| P111 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF | Översvämmad
| P007 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF
| P095 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200
| P100 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF
| P101 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvammad vid BHF, Q100 och Q200
| P099 | Dagvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200 | Översvämmad
| P003 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200
| P009 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF
| P010 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF, Q100 och Q200
| ps ridhus Björknäs | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF
| P012 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF
| P106 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF
| P110 | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF
| ps Börjelsbyn | Spillvattenpumpstation |  |  |  | Översvämmad vid BHF
| Morjärv VV | Vattenverk |  |  |  | Nära översvämmad vid BHF
| Övermorjärv VV | Vattenverk |  |  |  | Översvämmad vid BHF
| P097 | Spillvattenpumpstation |  |  |  |  | Översvämmad
[6 empty] | *Enligt översvämningskartering från MSB 2015 | *Skyfallskatering Norrbottens huvudtätorter i Länskarta Norrbotten
Kontaktperson Vatten&Miljökonsulterna: Elina Linerudt |  |  | elina.linerudt@vmkonsulterna.se
076-8344861

## Bilaga 1
Anläggningar där skyfallskartering 100-årsregn indikerar risk för marköversvämning samt föreslagen åtgärd |  |  |  |  | Bilaga 1
Prioritering åtgärd
Hög
Medel
Låg
Punkt | Anläggning | Beskrivning | Observerad risk enligt Scalgo Live | Kontrollerade risker | Kommentar
1 | Kalix ARV | Avloppsreningsverk | Vägar och omgivande mark översvämmade. Kombination med hög nivå Kalix älv en risk | Inga kända problem för drift vid skyfall. Skyfall hinner hållas undan. Vid 1,5 m högvatten i havet kommer upp ur dagvattenbrunn | Kräver sannolikt mer omfattande utredning av extremhändelser avseende kombination skyfall och höga flöden. Kontroll av trummor och avrinningsvägar
2 | Pstn Kalix ARV | Intagspumpstation | Utsatt vid skyfall | Inga kända problem för drift vid skyfall | Kräver sannolikt mer omfattande utredning av extremhändelser avseende kombination skyfall och höga flöden. Kontroll av trummor och avrinningsvägar
3 | Morjärv ARV | Avloppsreningsverk | Vatten tycks stoppas upp av järnvägsbank. Ev sker avrinning praktiskt genom trummor etc. Dvs bättre avrinning i verkligheten. | Inga kända problem, stora diken runt om samt avrinning genom järnvägsbank. | Kontroll av trummor och avrinningsvägar
4 | Båtskärsnäs ARV | Avloppsreningsverk | Översvämmad vid skyfall. Ev förändrad höjdsättning och minskad risk efter nybyggnation av ARV | Inga kända problem | Kontrollera höjdsättning
5 | SPU odef1 Båtskärsnäs ARV | Spillvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall. Ev förändrad höjdsättning och minskad risk efter nybyggnation av ARV | Inga kända problem | Kontrollera höjdsättning
6 | SPU odef2 Båtskärsnäs ARV | Spillvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall. Ev förändrad höjdsättning och minskad risk efter nybyggnation av ARV | Inga kända problem | Kontrollera höjdsättning
7 | P053 Båtskärsnäs ARV | Spillvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall. Ev förändrad höjdsättning och minskad risk efter nybyggnation av ARV | Inga kända problem | Kontrollera höjdsättning
8 | Siknäs ARV | Avloppsreningsverk | Översvämmad tillfartsväg | Inga kända problem
9 | Sangis ARV | Avloppsreningsverk | Översvämmad tillfartsväg | Inga kända problem
10 | P96 Kalix | Spillvattenpumpstation | Översvämning runt anläggning | Inga kända problem
11 | P001 Kalix | Spillvattenpumpstation | Vattensamling runt anläggning | Vattensamlingar kan uppstå. Inga kända problem vid drift i stationen
12 | P105 Kalix | Spillvattenpumpstation | Vattensamling runt anläggning | Inga kända problem
13 | P103 Kalix | Dagvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall | Kända problem vid översvämning | Ta fram åtgärdsplan för hantering översvämning. Ligger i gångtunnel under väg
14 | SPU Bangårdsvägen | Spillvattenpumpstation | Översvämning runt anläggning | Inga kända problem. Troligen bra placering på höjd
15 | P035 Bredviken | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling runt anläggning | Inga kända problem | Troligtvis få anslutna/liten station
16 | P036 Bredviken | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling runt anläggning | Inga kända problem | Troligtvis få anslutna/liten station
17 | P039 Holmvägen | Spillvattenpumpstation | Vattensamling runt anläggning | Inga kända problem
18 | P048 Vikmanholmen | Spillvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall | Inga kända problem | Troligtvis pumpstation för ett hus. Oklart läge
19 | P045 Vånafjärden | Spillvattenpumpstation | Vattensamling runt anläggning | Inga kända problem | Troligtvis få anslutna/liten station
20 | VPU 82 Djuptjärn | Tryckstegringsstation | Utbredd översvämning i anslutning till anläggning | Inga kända problem | Nytt dagvatten på Slingervägen
21 | P014 Gammelgården | Spillvattenpumpstation | Översvämmad tillfartsväg | Inga kända problem
22 | P006 Innanbäcken | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling runt anläggning | Får stänga bredd vid höga flöden
Punkt | Anläggning | Beskrivning | Observerad risk enligt Scalgo Live | Kontrollerade risker | Kommentar
23 | P033 Husvagnsaffären | Spillvattenpumpstation | Översvämmad vid skyfall | Inga kända problem | Inte klarlagt vem som äger anläggning
24 | P018 Johannisberg | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling runt anläggning | Får stänga bredd vid höga flöden
25 | P019 Johannisberg | Spillvattenpumpstation | Vattensamling i dike vid anläggning | Får stänga bredd vid höga flöden
26 | VPU 90 Ytterbyn | Tryckstegringsstation | Utbredd översvämning i anslutning till anläggning | Inga kända problem, har aldrig varit översvämningar runt anläggningen
27 | P020 Ytterbyn | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling vid anläggning. Oklart om tillfartsväg påverkas | Inga kända problem
28 | P028 Ytterbyn | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling vid anläggning. Oklart om tillfartsväg påverkas | Inga kända problem
29 | P029 Ytterbyn | Spillvattenpumpstation | I anslutning till översvämmat dike. Oklart om tillfartsväg påverkas | Inga kända problem
30 | P024 Nyborg | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling vid anläggning | Inga kända problem
31 | SPU Töre vid idrottsanläggning | Spillvattenpumpstation | Utbredd översvämning i anslutning till anläggning | Inga kända problem | Ligger nära ARV. Pumpar från idrottsanläggning och en fastighet
32 | P057 Sangis | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling vid anläggning | Översvämning vid smältvatten, inget problem vid drift i stationen
33 | P058 Sangis | Spillvattenpumpstation | Liten vattensamling vid anläggning | Inga kända problem
34 | DPU Björkforskorsningen | Dagvattenpumpstation | Möjlig vattensamling i anslutning till anläggning | Ligger i tunnel under E4, kan troligtvis bli problem | Ta fram åtgärdsplan för hantering översvämning
35 | P102 Parallellgatan | Dagvattenpumpstation | Kraftigt översvämmad | Kända problem, svårt att hinna hålla undan vatten | Ta fram åtgärdsplan för hantering översvämning.
Skyfallsanalysen är genomförd i modelleringsverktyget Scalgo Live på två olika scenarior - 106 mm och 150 mm regnmängd